21

Документация о закупке № 2015-01
На поставку приборов учета электроэнергии
	1
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика
	В соответствии с техническим заданием (Техническое задание-Приложение №1 Документации о закупке)

	2

	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке


	Для участия в закупке участнику необходимо предоставить следующие документы:
1.Опись документов (по форме Приложения №2)

2.Анкету Участника (по форме Приложения №3)

3.Предложение по цене (по форме Приложения №4)
4.Перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям (п.14 настоящей документации)
5.Подписанный Участником закупочной процедуры проект договора на поставку приборов учета электроэнергии на условиях Участника закупочной процедуры (по форме Заказчика).
-Участник процедуры вправе приложить к заявке копии документов, предоставление которых не предусмотрено закупочной документацией, но имеющих, по его мнению, значение для выбора его в качестве Поставщика товара, являющегося предметом закупки.
-Заявка на участие в закупке может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

	3
	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик
	В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 Документации о закупке)

	4
	Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	602256, Владимирская область, г. Муром,             ул. Владимирская, д.8А.

	5
	Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	В течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора.

	6
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора
	450 000 рублей
(Четыреста пятьдесят тысяч рублей)

	7
	Форма, сроки и порядок оплаты
	         Безналичный расчет.

Заказчик производит расчет с Поставщиком в течение 6 (шести) месяцев со дня подписания сторонами акта приёмки поставки товара.

	8
	Порядок формирования цены договора
	Цена договора включает в себя: все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

	9
	Место подачи заявок на участие в закупке
	   Участник закупки, аккредитованный на специализированной электронной торговой площадке, указанной в п. 2 Извещения о проведении закупки в электронной форме, направляет заявку в Автоматизированную систему Оператора электронной площадки (специализированная электронная торговая площадка «Коммерческие закупки» https://com.roseltorg.ru ОАО «Единая электронная торговая площадка»: www.etp.roseltorg.ru) в форме электронного документа, подписанного с помощью электронной подписи.

	10
	Порядок и место подачи котировочных заявок
	     Заявка направляется участником закупки в форме электронного документа, подписанного с помощью электронной подписи.

     Заявка направляется в соответствии с Регламентом процесса размещения заказов и предложений с использованием специализированной электронной торговой площадки «Коммерческие закупки» ОАО «Единая электронная торговая площадка».
    Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении одного конкретного извещения о проведении закупки, внесение изменений в которую не допускается.
   Заявка признается надлежащей, если она соответствует всем требованиям, изложенным в извещении и документации о проведении запроса котировок в электронной форме.

	11
	Срок подачи заявок на участие в закупке
	с 29 января 2015г. по 03 февраля 2015г.

	12
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	03 февраля 2015г., в 23:00

	13
	Требования к участникам закупки 

	         -  Участники закупки  должны соответствовать  п 5.4 Положения « О закупках  товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть» утвержденного приказом директора №227-1/2  от 28.12.2012, размещенного на официальном сайте МУП «Горэлектросеть» www.muromges.ru  и ОСС www.zakupki.gov.ru
       13.1.
Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в настоящем Положение о закупке, а именно:

      13. 2.Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора.

      13.3.Участник закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора.

      13.4.Участник закупочной процедуры не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не должно быть возбуждено процедуры банкротства. 

      13.5.Участники процедуры закупок должны быть правомочны заключать договор.

      13.6.Участники процедуры закупок должны не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. 

      13.7.У участника закупочной процедуры должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5% балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

     13.8.Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой управления охраной труда, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки.

     13.9. Участник должен составлять заявку по форме, установленной в предоставленной ему закупочной документации. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий Заказчика, в том числе согласием исполнять обязанности участника. 

13.10. Должен соответствовать отборочным критериям, установленным в документации о закупке.

13.11. Должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности; 

13.12. Отсутствие отрицательного опыта эксплуатации и рекламаций на предлагаемую продукцию;

13.13. Должен иметь необходимые полномочия на поставку продукции и подтверждение распространения фирменных гарантийных обязательств от производителей (дилеров), предлагаемого в рамках настоящей закупочной процедуры. В частности, производитель должен гарантировать поставку в определенные сроки, распространение всех фирменных гарантий на продукцию в течение гарантийного срока, оговоренного в закупочной документации.
13.14. Сведения об участнике закупки не должны присутствовать в реестре недобросовестных поставщиков

	14
	Перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

	14.1.Копии  учредительных и регистрационных документов (устав, свидетельство о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРЮЛ)- для юридического лица, свидетельство о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРИП для индивидуального предпринимателя.

14.2.Копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен (Приказ о назначении директора и приказ о назначении главного бухгалтера или документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, отсканированный оригинал доверенности, если заявка подписывается по доверенности);

14.3.Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является крупной; 

14.4. Копия уведомления о возможности применения участником запроса цен упрощенной системы налогообложения (для участников запроса цен, применяющих ее);

14.5. Копия полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения - то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

14.6. Продукция должна сопровождаться сертификатами соответствия, декларациями соответствия, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами подтверждающими качество Товара предприятия-изготовителя продукции,  его происхождение и указывающие условия и сроки гарантии
-Участник закупки вправе приложить к заявке на участие в запросе цен иные документы, которые, по мнению участника запроса цен, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

-Все указанные документы прилагаются Участником к Заявке.

-В случае, если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору запроса котировок о соответствии Участника данному требованию.

	15
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке
	Документация о закупке размещена на ОС РФ  www.zakupki.gov.ru , на электронной торговой площадке www.com.roseltorg.ru и сайте заказчика www.muromges.ru в электронном виде

с 29 января 2015г. по 03 февраля 2015г.

	16
	Место рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов
	602256, Владимирская область, г.Муром, ул.Владимирская, д.8А.; МУП «Горэлектросеть»,

каб.№11

	17

	Дата рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов
	04 февраля 2015 г.  в 14:00

	18
	Критерии оценки и  сопоставления заявок на участие в закупке
	Критерием оценки котировочных заявок является цена товаров, работ, услуг с учетом единого базиса сравнения цен.

В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС

	19
	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	 Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг с учетом единого базиса сравнения цен, 
  При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем в проведении запроса котировок признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других.
  В ходе рассмотрения котировочных заявок по решению комиссии Заказчик имеет право направить разъясняющие и уточняющие запросы участникам процедуры закупки.

	20
	Срок заключения договора
	      Договор может быть заключен не ранее, чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

   Протокол рассмотрения заявок размещается заказчиком на ОС РФ по адресу http://www.zakupki.gov.ru/, на электронной торговой площадке www.com.roseltorg.ru и сайте заказчика www.muromges.ru
   Договор заключается в бумажной форме вне автоматизированной системы Оператора электронной площадки.

	21
	Общие условия проведения закупки
	Порядок и правила проведения закупки в электронной форме определены Регламентом процесса размещения заказов и предложений с использованием специализированной электронной торговой площадки «Коммерческие закупки» ОАО «Единая электронная торговая площадка» и Системой проведения процедур закупок в электронной форме «Руководство пользователя» ОАО «Единая электронная торговая площадка».
Процедура закупки способом запроса котировок проводится в  соответствии с п.8 Положения « О закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть», утвержденного приказом директора №227-1/2  от 28.12.2012

	22
	Обеспечение заявки на участие 
	Не требуется

	23
	Срок возможного отказа от проведения закупки
	Заказчик вправе отказаться от проведения закупочной процедуры на любом этапе, вплоть до заключения договора, согласно п.5.1.5 Положения «О закупках  товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть» утвержденного приказом директора №227-1/2  от 28.12.2012.


        Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, получившие комплект  документации по закупке с официального сайта Заказчика и не направившие заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте Заказчика  разъяснений, изменений или дополнений документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации по закупке.

       Полный пакет документации участники размещения заказа могут получить на основании письменного заявления в течение 2-х дней со дня его поступления в комиссию по закупкам.
Председатель комиссии по закупкам




                              В.А. Борисов

Секретарь комиссии по закупкам





                              Ю.А. Щепалина
Приложение № 1

к Документации о закупке №2015-01 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку приборов учета электроэнергии
1.Спецификация на поставку  товара
	№

п/п
	Наименование товара/Тип счетчика
	Кол-во
	Ед.Изм.

	1
	Эл.счетчик СЭТ-4ТМ.03М.00
	1
	шт.

	2
	Эл.счетчик ПСЧ-3АРТ.07Д.132.2
	20
	шт.

	3
	Эл.счетчик ПСЧ-3АРТ.07Д.132.4
	50
	шт.

	4
	Эл.счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.12
	5
	шт.

	5
	Эл.счетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.16
	5
	шт.


2. Тип счетчика – СЭТ-4ТМ.03М.00

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Счетчики СЭТ-4ТМ предназначены для измерения и многотарифного учета активной и реактивной электроэнергии (в том числе и с учетом потерь), ведения массивов профиля мощности нагрузки с программируемым временем интегрирования (в том числе и с учетом потерь), фиксации максимумов мощности, измерения параметров трехфазной сети и параметров качества электроэнергии.

    Счетчики СЭТ-4ТМ могут применяться как средство коммерческого или технического учета электроэнергии в бытовом и мелко-моторном секторах, на предприятиях промышленности и в энергосистемах, осуществлять учет потоков мощности в энергосистемах и межсистемных перетоков.

    Счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ предназначены для работы в трех- и четырехпроводных сетях переменного тока с напряжением 3×(57,7-115)/(100-200) В или 3×(120-230)/(208-400) В, частотой (50±2,5) Гц, номинальным (максимальным) током 1(2) или 5(10) А при трансформаторном подключении по току и трансформаторном или непосредственном подключении по напряжению.

    Электросчетчики СЭТ-4ТМ.03М имеют три интерфейса связи, счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.02М имеют два интерфейса связи и предназначены для работы, как автономно, так и в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) и в составе автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ).

    Счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ имеют несколько модификаций, отличающихся классом точности, номинальным напряжением, числом интерфейсов и наличием резервного блока питания. Счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ могут конфигурироваться для работы в однонаправленном режиме (без учета направления тока в каждой фазе сети, три канала учета) и учитывать:

· активную электроэнергию прямого и обратного направления, как активную электроэнергию прямого направления (учет по модулю);

· реактивную электроэнергию первого и третьего квадранта, как реактивную электроэнергию прямого направления (индуктивная нагрузка);

· реактивную электроэнергию четвертого и второго квадранта, как реактивную электроэнергию обратного направления (емкостная нагрузка).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
    Соответствие ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ Р 52425-2005, ИЛГШ.411152.145ТУ
    Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ74.В15063
    Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.011.A № 47204

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА
· Цифровая обработка сигналов.

· Расширенный диапазон по напряжению 3×(57,7-115)/(100-200) или 3×(120-230)/(208-400) В.

· Улучшенные показатели надежности. Отсутствуют электролитические конденсаторы.

· Резервное питание от источника переменного или постоянного тока напряжением от 100 до 265 В.

· Независимые равноприоритетные каналы связи: два RS-485 и оптический интерфейс (ГОСТ Р МЭК 61107-2001) у электросчетчика СЭТ-4ТМ.03М и один RS-485 и оптический интерфейс у счетчика электроэнергии СЭТ-4ТМ.02М.

· ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совместимый протокол обмена с возможностью расширенной адресации.

· Четыре конфигурируемых изолированных испытательных выхода.

· Два конфигурируемых цифровых входа.

· Встроенные часы реального времени с высокой точностью хода (значительно лучше 0,5 с/сутки).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА
    Ведение архивов тарифицированной учтенной электроэнергии и не тарифицированной энергии с учетом потерь в линии электропередачи и силовом трансформаторе (активной, реактивной прямого и обратного направления и 4-х квадрантной реактивной – восемь каналов):
· всего от сброса (нарастающий итог);

· за текущие и предыдущие календарные сутки;

· на начало текущих и предыдущих календарных суток;

· за каждые предыдущие календарные сутки глубиной до 30 дней;

· на начало каждых предыдущих календарных суток глубиной до 30 дней.

· за текущий месяц и двенадцать предыдущих календарных месяцев;

· на начало текущего месяца и двенадцати предыдущих календарных месяцев;

· за текущий и предыдущий календарный год;

· на начало текущего и предыдущего календарного года.

    Тарификатор:
· восемь тарифов (Т1-Т8),

· восемь типов дней (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресение, праздник),

· двенадцать сезонов (на каждый месяц года),

· дискрет тарифной зоны составляет 10 минут, чередование тарифных зон в сутках до 144;

· используется расписание праздничных дней и список перенесенных дней.

    Ведение трех независимых массивов профиля мощности (активной, реактивной, прямого и обратного направления, в том числе и с учетом потерь):
· время интегрирования от 1 до 60 минут (без учета потерь);

· время интегрирования от 1 до 30 минут (с учетом потерь);

· глубина хранения каждого массива 113 суток при времени интегрирования 30 минут.

    Фиксация утренних и вечерних максимумов мощность по каждому массиву профиля мощности (активной, реактивной, прямого и обратного направления) с использованием двенадцатисезонного расписания максимумов:
· интервальных максимумов (в интервале времени между сбросами);

· месячных максимумов (за текущий месяц и двенадцать предыдущих календарных месяцев).

    Измерение параметров электрической сети и вспомогательных параметров по каждой фазе и сумме фаз:
· активной, реактивной и полной мощности;

· активной и реактивной мощности потерь в линии электропередачи и силовом трансформаторе;

· коэффициента мощности;

· частоты сети;

· фазных, межфазных напряжений и напряжения прямой последовательности;

· коэффициентов искажения синусоидальности кривой фазных и межфазных напряжений;

· коэффициентов несимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательностям;

· тока;

· коэффициентов искажения синусоидальности кривой токов;

· коэффициентов несимметрии тока по нулевой и обратной последовательностям;

· текущего времени, даты и температуры.

    Измерение параметров качества электроэнергии:
· установившееся отклонение фазных, межфазных напряжений, напряжения прямой последовательности и частоты сети с нормированными метрологическими характеристиками в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97;

· коэффициентов искажения синусоидальности кривой фазных и межфазных напряжений, коэффициентов несимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательностям с не нормированными метрологическими характеристиками.

· автоматический контроль и регистрация выхода параметров сети за установленные пределы.

    Счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ имеют четыре независимых испытательных выхода. Каждый выход может конфигурироваться для формирования:
· импульсов телеметрии одного из каналов учета энергии (активной, реактивной, прямого и обратного направления, и четырехквадрантной реактивной, в том числе и с учетом потерь);

· сигнала превышения установленного порога мощности;

· сигнала телеуправления;

· сигнала контроля точности хода часов.

    Счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ имеют два цифровых входа, каждый из которых может конфигурироваться:
· как вход для управления режимами телеметрии (А или В, только вход 1) от внешнего напряжения;

· как счетный вход для счета импульсов от внешних датчиков по переднему, заднему или обоим фронтам с фиксацией в архивах (аналогично архивам учтенной электроэнергии);

· как вход телесигнализации с ведением журнала измененного состояния входа.

    Счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ ведут журналы событий, журналы показателей качества электричества, журналы превышения порога мощности и статусный журнал.

    Счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ позволяют производить программирование, перепрограммирование, управление и считывание параметров и данных через интерфейсы связи RS-485 и оптический порт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА
	Наименование величины
	Значение

	Номинальное (максимальное) значение тока, А
	1(2) или 5(10)

	Ток чувствительности, мА
	0,001Iном

	Номинальное значение измеряемого напряжения, В
	3x(57,7-115)/(100-200) или 3х(120-230)/(208-400)

	Рабочий диапазон измеряемых напряжений, В
	от 0,8Uном до 1,15Uном

	Номинальное значение напряжения резервного питания, В
	230 (постоянного или переменного тока)

	Рабочий диапазон напряжений резервного питания, В
	от 100 до 265 (постоянного или переменного тока)

	Номинальная частота сети, Гц
	50

	Рабочий диапазон частот сети, Гц
	от 47,5 до 52,5

	Класс точности при измерении в прямом и обратном направлении: 

	активной электроэнергии
	0,2 S или 0,5 S

	реактивной электроэнергии
	0,5 или 1,0

	Пределы допускаемой основной погрешности измерения, %: 

	    напряжения (фазного, межфазного, прямой
последовательности и их усредненных значений)
	±0,4 % в диапазоне от 0,8Uном до 1,15Uном

	    тока
	±0,4% при Iном≤I≤Iмакс 
[image: image1.png]!
0.4+0,02(E2 _p)
Ix




при 0,01Iном≤I≤Iном

	    частоты
	±0,05 в диапазоне от 47,5 до 52,5 Гц

	    мощности активных потерь в линии и трансформаторе
	[image: image2.png]Opy = 28i + 26u





	    мощности реактивных потерь в линии и трансформаторе
	[image: image3.png]Oqn = 26i + 48u





	Точность хода встроенных часов в нормальных условиях во включенном и выключенном состоянии, лучше, с/сутки
	±0,5

	Активная (полная) мощность, потребляемая каждой параллельной цепью напряжения, не более, Вт (ВА) 

	    Uном =3x(57,7-115)/(100-200)В
	1,0 (1,5)

	    Uном =3x(120-230)/(208-400)В
	1,5 (2,5)

	Полная мощность, потребляемая каждой последовательной цепью, не более, В·А
	0,1

	Ток потребления от резервного источника питания в диапазоне напряжений от 100 до 265 В, мА:
    от источника постоянного тока
    от источника переменного тока
	

30-15
45-28

	Число индицируемых разрядов жидкокристаллического индикатора
	8

	Скорость обмена информацией, бит/с: 

	    по оптическому порту
	9600

	    по интерфейсам RS-485
	38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600

	Диапазон значений постоянной электросчетчика СЭТ-4ТМ имп/(кВт·ч), имп/(квар·ч)
	от 1250 до 800000

	Сохранность данных при прерываниях питания, лет:

	    информации
	более 40

	    внутренних часов
	не менее 10 (питание от литиевой батареи)

	Защита информации
	два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов

	Самодиагностика
	циклическая, непрерывная

	Рабочие условия эксплуатации: 

	    температура окружающего воздуха, °С
	от -40 до +60

	    относительная влажность, %
	90 % при 30 °С

	    давление, кПа (мм. рт. ст.)
	от 70 до 106,7 (от 537 до 800)

	Межповерочный интервал, лет
	12

	Гарантийный срок эксплуатации, месяцев
	36

	Средняя наработка счетчика электроэнергии СЭТ-4ТМ на отказ, час
	140000

	Средний срок службы, лет
	30

	Масса счетчика электроэнергии СЭТ-4ТМ, кг
	1,6

	Габаритные размеры электросчетчика СЭТ-4ТМ, мм
	330х170х80,2


ВАРИАНТЫ ИСПОЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА
	Условное обозначение счетчика
	Номинальный (максимальный) ток, А
	Номинальное напряжение, В
	Класс точности при измерении активной/реактивной энергии
	Количество интерфейсов RS-485
	Наличие резервного блока питания
	Вариант исполнения ИЛГШ

	СЭТ-4ТМ.03М.00
	5(10)
	3x(57,7-115)/(100-200)
	0,2 S/0,5
	2
	есть
	411152.145

	
	
	
	
	
	
	


3. Тип счетчика – ПСЧ-3АРТ.07Д.132.2, ПСЧ-3АРТ.07Д.132.4,

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

    Счетчики предназначены для учета активной и реактивной электроэнергии в трехпроводных и четырехпроводных сетях переменного тока частотой 50 Гц, дифференцированного, как по времени суток, так и по уровню потребляемой электроэнергии и мощности.

    Электросчетчики могут использоваться автономно или в составе автоматизированных информационно-измерительных систем контроля и учета электроэнергии с заранее установленной программой и возможностью установки (коррекции) в счетчиках электроэнергии временных и сезонных тарифов (АСКУЭ). 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

    Соответствие ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ Р 52425-2005, ИЛГШ.411152.155 ТУ.
    Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.011.A №35933. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА
· Интерфейсы связи - RS-485 и оптический порт.

· Скорость обмена по RS-485 - от 1200 до 115200 бод.

· Скорость обмена по оптопорту - до 9600 бод.

· Допускается одновременная работа через оба порта.

· Встроенный микроконтроллер.

· Энергонезависимое запоминающее устройство.

· 5 журналов по 32 события.

· Ежесуточная самоиндикация памяти программ.

· Светодиодная индикация активного и реактивного потребления.

· Получасовой профиль активной и реактивной электроэнергии и мощности (глубина хранения 2 месяца).

· Тарифное расписание на 4 тарифа (на каждый день недели каждого месяца и праздничные дни каждого месяца).

· Программируемый импульсный выход на 6 режимов.

· Возможность подключения внешнего резервного источника питания 9В для снятия показаний с ЖКИ при отсутствии 230В.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА

    Счетчики электроэнергии обеспечивают измерение, регистрацию и хранение в энергонезависимой памяти, а также считывание по интерфейсу:

· значения учтенной активной и реактивной электроэнергии нарастающим итогом с момента изготовления по всем тарифам;

· значения учтенной активной и реактивной электроэнергии на начало каждого месяца по всем тарифам в течение двадцатичетырех месяцев;

· значения учтенной активной и реактивной электроэнергии, а также  максимальной  активной и реактивной мощности каждого получаса месяца в течение двух месяцев;

· значения мгновенной мощности нагрузки;

· времени и даты включения/отключения питания (32 события);

· времени и даты открытия и закрытия  канала на запись (32 события);

· времени и даты до и после коррекции (32 события);

· времени вскрытия клеммной крышки (32 события).

    Счетчики электроэнергии имеют возможность считывания и перепрограммирования через интерфейс связи следующих параметров:

· даты;

· времени;

· категории потребителя;

· расписания исключительных дней (например, праздничных дней и т.п.);

· годового тарифного расписания (на каждый день недели и праздничный день месяца);

· лимита мощности и месячного лимита энергии;

· разрешение/запрет автоматического перехода с "летнего" времени на "зимнее" и с  "зимнего" на "летнее";

· режимов работы  импульсного выхода счетчика:  поверка, телеметрия,  включение, отключение, контроль, калибровка часов;

· режима индикации и периода индикации в диапазоне от 6 до 60 с;

· разрешение однотарифного режима работы.

    Счетчики электроэнергии имеют возможность перепрограммирования через интерфейс связи: скорости обмена по RS-485, группового пароля, индивидуального пароля, адреса, пароля на запись.
    При трехкратном вводе неверного пароля на запись, счетчик электроэнергии блокирует канал записи на 24 часа.

    Счетчики электроэнергии обеспечивают отображение: 

· потребление активной и реактивной электроэнергии по 4-м тарифам;

· даты и времени;

· текущую активную и реактивную мощности по каждой фазе и суммарное значение;

· напряжение и ток по каждой фазе;

· месячное потребление электроэнергии;

· тарифное расписание текущего месяца;

· действующий тариф;

· активной и реактивной электроэнергии и максимальной мощности текущего  получаса.

    Мигание  светодиодных индикаторов "kW·h"  или "kvar·h" свидетельствует об измерении активной или реактивной электроэнергии соответственно.

    Счетчики электроэнергии имеют возможность подключения внешнего резервного источника питания постоянного тока для снятия информации как с ЖКИ, так и по интерфейсу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА
	Наименование величины
	Значение

	Номинальное напряжение, В
	3х(120-230)/(208-400) или 3х57,7/100

	Установленный рабочий диапазон напряжения, В
	от 0,9 до 1,1 Uном

	Расширенный рабочий диапазон напряжения, В
	от 0,8 до 1,15 Uном

	Предельный рабочий диапазон напряжения, В
	от 0 до 1,15 Uном

	Базовый (Iб)/максимальный (Iмакс) ток для счетчиков электроэнергии непосредственного включения, А
	5/7,5 или 10/100

	Номинальный(Iном)/максимальный (Iмакс) ток для счетчиков электроэнергии трансформаторного включения, А
	5/60

	Номинальное значение частоты, Гц
	50

	Погрешность при измерении фазных напряжений, %
	± 0,9

	Погрешность счетчиков электроэнергии при измерении частоты сети в рабочем диапазоне частот от 47,5 до 52,5 Гц , %  
	± 0,15

	Стартовый ток (чувствительность) при измерении активной/реактивной энергии, А, не более для электросчетчиков:
    Iб (Iмакс) - 5(60) А, класс точности 1/2
    Iб (Iмакс) - 10(100) А, класс точности 1/2
    Iном (Iмакс) - 5(7,5) А, класс точности 1/2
    Iном (Iмакс) - 5(7,5) А, класс точности 0,5S/1
	

0,02/0,025
0,04/0,05
0,01/0,015
0,005/0,01

	Передаточное число в основном режиме (А), режиме поверки (В), имп/(кВт·ч), имп/(квар·ч) для электросчетчиков при:
    Iб(Iмакс)=5(60) А и Iб (Iмакс)=10(100) А
    Iном(Iмакс)=5(7,5)А
	

А=500, В=10000
А=5000, В=100000

	Потребляемая мощность, В·А (Вт), не более:

	    по цепи напряжения
	2 (1,5)

	    по цепи тока
	0,1

	Диапазон рабочих температур, oС
	от -40 до +60

	Количество тарифов
	4

	Скорость обмена информацией, бит/с:

	    по RS-485
	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

	    по оптическому порту
	9600

	Точность хода часов внутреннего таймера менее, с/сутки
	0,5

	Срок сохранения информации при отключении питания, лет
	10

	Межповерочный интервал, лет
	10

	Гарантийный срок эксплуатации электросчетчика, месяцев
	36

	Средняя наработка на отказ, ч
	88000

	Средний срок службы счетчика электроэнергии, лет
	30

	Масса счетчика электроэнергии, кг
	1,0

	Габаритные размеры электросчетчика, мм
	171х110х67


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА
	Условное
обозначение
модификации
счетчика электроэнергии
	Класс
точности при
измерении
активной/реактивной электроэнергии
	Наличие внешнего питания
	Передаточное число в основном режиме (в режиме поверки), имп/кВт·ч, имп/квар·ч
	Интерфейс
связи

	Uном - 3х(120-230)/(208-400) В, Iном ( Iмакс )- 5(7,5) А 
(электросчетчиков, включаемых через трансформатор тока)

	ПСЧ-3АРТ.07Д.132.2
	1/2
	нет
	5000 (100000)
	RS-485, оптопорт

	ПСЧ-3АРТ.07Д.132.4
	0,5S/1
	нет
	5000 (100000)
	RS-485, оптопорт


4. Тип счетчика – ПСЧ-4ТМ.05МК.12, ПСЧ-4ТМ.05МК.16

ПСЧ-4ТМ.05МК
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Счетчик предназначен для измерения и учета активной и реактивной электроэнергии (в том числе и с учетом потерь), ведения массивов профиля мощности нагрузки с программируемым временем интегрирования (в том числе и с учетом потерь), фиксации максимумов мощности, измерения параметров трехфазной сети и параметров качества электроэнергии.

Электросчетчик может применяться как средство коммерческого или технического учета электроэнергии в бытовом и мелкомоторном секторах, на предприятиях промышленности и в энергосистемах в трех и четырехпроводных сетях переменного тока.

Счетчик электроэнергии предназначен для работы автономно или в составе автоматизированных информационно-измерительных систем контроля и учета электроэнергии (АИИСКУЭ), а так же автоматизированных системах диспетчерского управления (АСДУ).

В модельный ряд электросчетчиков входят:

· двунаправленные счетчики для учета активной и реактивной электроэнергии прямого и обратного направления (четыре канала учета);

· однонаправленные счетчики для учета только активной электроэнергии независимо от направления тока в каждой фазе сети (один канал учета по модулю);

· комбинированные электросчетчики для учета активной энергии независимо от направления тока в каждой фазе сети (учет по модулю) и реактивной энергии прямого и обратного направления (три канала учета).

Двунаправленные и комбинированные электросчетчики могут конфигурироваться и учитывать:
· активную энергию прямого и обратного направления, как активную энергию прямого направления (учет по модулю);

· реактивную энергию первого и третьего квадранта, как реактивную энергию прямого направления (индуктивная нагрузка);

· реактивную энергию четвертого и второго квадранта, как реактивную энергию обратного  направления (емкостная нагрузка).

Конфигурированные и однонаправленные электросчетчики при эксплуатации на линиях с потоком энергии в одном направлении препятствуют попыткам хищения электроэнергии в результате умышленного неправильного подключения, связанного с переворотом тока в одной или нескольких токовых цепях счетчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
· Цифровая обработка сигналов.

· Два равноприоритетных, независимых, гальванически развязанных интерфейса связи: RS-485 и оптопорт.

· ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совместимый протокол обмена с возможностью расширенной адресации.

· Два конфигурируемых изолированных испытательных выхода.

· Один конфигурируемый цифровой вход.

· Улучшенные показатели надежности. Отсутствуют электролитические конденсаторы.

· Нечувствительность к постоянной составляющей в цепи тока (счетчики непосредственного включения).

· Встроенные часы реального времени.

· Возможность дистанционного управления функциями, процессами программирования (перепрограммирования) режимов и параметров, считывания параметров и данных измерений.

· Доступ к параметрам и данным электросчетчика со стороны интерфейсов связи защищен паролями на чтение и программирование.

· Метрологические коэффициенты и заводские параметры защищены аппаратной перемычкой и недоступны без вскрытия пломб.

· В корпусе предусмотрено место для коммуникационного оборудования.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Тарификация и архивы учтенной энергии

Электросчетчик ведет бестарифный учет активной и реактивной энергии с учетом потерь в линии электропередачи и силовом трансформаторе.

Счетчик ведет архивы тарифицированной учтенной электроэнергии, нетарифицированной энергии с учетом потерь (активной, реактивной прямого и обратного направления) и архивы учтенных импульсов от внешнего датчика, подключенного к цифровому входу:

· всего от сброса (нарастающий итог);

· за текущие и предыдущие сутки;

· на начало текущих и предыдущих суток;

· за текущий месяц и двенадцать предыдущих месяцев;

· на начало текущего месяца и двенадцати предыдущих месяцев;

· за текущий и предыдущий год;

· за каждые предыдущие календарные сутки глубиной до 30 дней;

· на начало каждых предыдущих календарных суток глубиной до 30 суток;

· на начало текущего и предыдущего года.

Тарификатор:

· четыре тарифа (Т1-Т4);

· четыре типа дня (будни, суббота, воскресенье, праздник);

· двенадцать сезонов (на каждый месяц года);

· дискрет тарифной зоны составляет 10 минут, чередование тарифных зон в сутках – до 144;

· используется расписание праздничных дней и список перенесенных дней.

Профили мощности нагрузки

Двунаправленные счетчики электроэнергии ведут два независимых массивов профиля мощности (активной, реактивной, прямого и обратного направления), однонаправленные и комбинированные электросчетчики  - один массив (имеется по 2 профиля для всех видов):

· время интегрирования от 1 до 30 минут (счетчики непосредственного включения);

· время интегрирования от 1 до 60 минут (счетчики трансформаторного включения);

· глубина хранения каждого массива 113 суток при времени интегрирования 30 минут;

· включение с номинальным напряжением.

Каждый массив профиля мощности может конфигурироваться для ведения профиля мощности нагрузки с учетом активных и реактивных потерь в линии электропередачи и силовом трансформаторе со временем интегрирования от 1 до 30 минут.

Регистрация максимумов мощности нагрузки

Электросчетчик может использоваться как регистратор максимумов мощности (активной, реактивной, прямого и обратного направления) по каждому массиву профиля мощности с использованием двенадцатисезонного расписания утренних и вечерних максимумов.

Максимумы мощности фиксируются в архивах счетчика электроэнергии:

· интервальных максимумов (от сброса до сброса);

· месячных максимумов (за текущий и каждый из двенадцати предыдущих месяцев).

В архивах максимумов фиксируется значение максимума мощности и время, соответствующее окончанию интервала интегрирования мощности соответствующего массива профиля.

Если массив профиля мощности сконфигурирован для мощности с учетом потерь, то в архивах максимумов фиксируется максимальная мощность с учетом потерь.

Измерение параметров сети и показателей качества электрической энергии

Электросчетчик измеряет мгновенные значения (время интегрирования 1 секунда) физических величин, характеризующих трехфазную электрическую сеть:

· активной, реактивной и полной мощности;

· активной и реактивной мощности потерь;

· фазного и межфазного напряжения и напряжения прямой последовательности;

· тока;

· коэффициента мощности;

· частоты сети;

· текущего времени и даты;

· температуры внутри корпуса;

· тока нулевой последовательности;

· коэффициентов искажения синусоидальности кривой фазных и межфазных напряжений;

· коэффициентов несимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательностям;

· коэффициентов искажения синусоидальности кривой токов;

· коэффициентов несимметрии тока по нулевой и обратной последовательностям.

Все варианты исполнения электросчетчика, независимо от конфигурации, работают как четырехквадрантные измерители с учетом направления и угла сдвига фаз между током и напряжением в каждой фазе сети, могут использоваться для оценки правильности подключения счетчика.

Счетчик может использоваться как измеритель показателей качества электроэнергии.

Испытательные выходы и цифровые входы

В электросчетчике функционируют два изолированных испытательных выхода основного передающего устройства. Каждый испытательный выход может конфигурироваться для формирования:

· импульсов телеметрии одного из каналов учета энергии (активной, реактивной, прямого и обратного направления, в том числе и с учетом потерь);

· статических сигналов индикации превышения программируемого порога мощности (активной, реактивной, прямого и обратного направления);

· сигналов телеуправления;

· сигнала контроля точности часов;

· сигнал управления нагрузкой по различным программируемым критериям.

В счетчике электроэнергии функционирует один цифровой вход, который может конфигурироваться:

· как вход управления режимом поверки (только первый цифровой вход);

· как вход счета нарастающим итогом количества импульсов, поступающих от внешних устройств (по переднему, заднему фронту или обоим фронтам);

· как вход телесигнализации.

Электросчетчик с функцией управления нагрузкой может работать в следующих режимах:
· ограничения мощности нагрузки;

· ограничения энергии за сутки;

· ограничения энергии за расчетный период (за месяц, если расчетный период начинается с первого числа месяца);

· контроля напряжения сети;

· контроля температуры счетчика;

· управления нагрузкой по расписанию.

Журналы

Счетчик ведет журналы событий, журналы показателей качества электроэнергии, журналы превышения порога мощности и статусный журнал.

Устройство индикации

Счетчик имеет жидкокристаллический индикатор с подсветкой (ЖКИ) для отображения учтенной энергии и измеряемых величин, а также три кнопки управления режимами индикации.

Индикатор электросчетчика может работать в одном из четырех режимов:
· в режиме индикации текущих измерений;

· в режиме индикации основных параметров;

· в режиме индикации вспомогательных параметров;

· в режиме индикации технологических параметров.

Счетчик в режиме индикации основных параметров позволяет отображать на индикаторе учтенную активную и реактивную элеткроэнергию прямого и обратного направления по каждому тарифу и сумме тарифов.

Дополнительно счетчик позволяет отображать на индикаторе:

· измеренные мгновенные значения физических величин, указанных в разделе «Измерение параметров сети и показателей качества электрической энергии»;

· версию программного обеспечения счетчика (ПО) и контрольную сумму метрологически значимой части ПО.

Интерфейсы связи

Электросчетчик позволяет производить программирование, перепрограммирование, управление и считывание параметров и данных через интерфейсы связи RS-485 и оптический порт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Наименование величины
	Значение

	Класс точности при измерении в прямом и обратном направлении:
   активной энергии

   реактивной энергии
	

0,5 S по ГОСТ Р 52323-2005
1 по ГОСТ Р 52322-2005
1 или 2  по ГОСТ Р 52425-2005

	Номинальный (максимальный) ток, А 
Базовый (максимальный) ток, А
	1(2) или 5(10)
5(100)

	Стартовый ток (чувствительность), мА:
   трансформаторного включения
   непосредственного включения
	
0,001Iном
0,004Iб

	 Номинальные напряжения, В
	3х(57,7-115)/(100-200) или 
3х(120-230)/(208-400)

	Установленный рабочий диапазон напряжений, В, электросчетчиков с Uном:
   3х(57,7-115)/(100-200) В
   3х(120-230)/(208-400) В
	
от 0,8Uном до 1,15Uном 
3х(46-132)/(80-230)
3х(96-265)/(166-460)

	Предельный рабочий диапазон фазных напряжений (в любых двух фазах), В
	от 0 до 440

	Номинальная частота сети, Гц
	50

	Диапазон рабочих частот, Гц
	от 47,5 до 52,5

	Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения, %:
   активной мощности (прямого и обратного направления
   при активной, индуктивной и емкостной нагрузках), dP,
   электросчетчиков:
         трансформаторного включения
	±0,5 при 0,05Iном ≤ I ≤ Imax, cosφ=1;
±0,6 при 0,05Iном ≤ I ≤ Imax, cosφ=0,5;
±1,0 при 0,01Iном ≤ I < 0,05Iном, cosφ=1;
±1,0 при 0,02Iном ≤ I < 0,05Iном, cosφ=0,5;
±1,0 при 0,05Iном ≤ I ≤ Imax, cosφ=0,25;

	         непосредственного включения

 
	±1,0 при 0,1Iб ≤ I ≤ Iмакс, cosφ=1, cosφ=0,5;
±1,5 при 0,05Iб ≤ I < 0,1Iб, cosφ=1;
±1,5 при 0,1Iб ≤ I ≤ Iмакс cosφ=0,25

	   реактивной мощности (прямого и обратного направления
   при активной, индуктивной и емкостной нагрузках), dQ,
   счетчиков:
         трансформаторного включения
	±1,0 при 0,05Iном ≤ I ≤ Iмакс, sinφ=1, sinφ=0,5;
±1,5 при 0,01Iном ≤ I < 0,05Iном, sinφ=1;
±1,5 при 0,02Iном ≤ I < 0,05Iном, sinφ=0,5;
±1,5 при 0,05Iном ≤ I ≤ Iмакс, sinφ=0,25;

	         непосредственного включения
	±2,0 при 0,1Iб ≤ I ≤ Iмакс, sinφ=1, sinφ=0,5;
±2,5 при 0,05Iб ≤ I < 0,1Iб, sinφ=1;
±2,5 при 0,1Iб ≤ I ≤ Iмакс, sinφ=0,25;

	   полной мощности, dS
	dS = dQ (аналогично реактивной мощности)

	   напряжения (фазного, межфазного, прямой последовательности и их усредненных значений), du 
	±0,4 в диапазоне от 0,8Uном до 1,15Uном;
±0,9 (у счетчиков непосредственного включения)

	   тока, dI,  электросчетчиков:
         трансформаторного включения
	±0,4 при Iном ≤ I ≤ Iмакс;
[image: image4.png]


 при 0,01Iном ≤ I ≤ Iном;

	         непосредственного включения
	±0,9 при Iб ≤ I ≤ Iмакс
[image: image5.png]


  при 0,05Iб ≤ I < Iб;

	   частоты и ее усредненного значения
	±0,05 в диапазоне от 47,5 до 52,5 Гц;

	   мощности активных потерь, dPп
	(2di + 2du);

	   мощности реактивных потерь, dQп
	(2di + 4du);

	   активной энергии и мощности с учетом потерь (прямого и обратного направления), dP ±Pп
	[image: image6.png](&

PP,

+8pg

PP,




;

	   реактивной энергии и мощности с учетом потерь (прямого и обратного направления), dQ±Qп
	[image: image7.png](0 oo o)





	Точность хода встроенных часов в нормальных условиях во включенном и выключенном состоянии, лучше, c/сутки
	±0,5

	Изменение точности хода часов в диапазоне рабочих температур, c/°С /сутки:
   во включенном состоянии в диапазоне температур от минус 40 до плюс 60°С, менее
   в выключенном состоянии в диапазоне  температур от минус 40 до плюс 70 °С, менее
	±0,1

±0,22

	Полная мощность, потребляемая каждой последовательной цепью, не более, ВА
	0,1

	Активная (полная) мощность, потребляемая каждой параллельной цепью напряжения в диапазоне напряжений от 
57 В, до 115 В и от 120 В до 230 В, не более, Вт (ВА)
	57,7 В
	115 В
	120 В
	230 В

	
	0,5 (0,8)
	0,7 (1,1)
	0,7 (1,1)
	1,1 (1,9)

	Максимальный ток, потребляемый от резервного источника питания переменного или постоянного тока, в диапазоне напряжений от 100 В до 265 В, без учета (с учетом) потребления дополнительного интерфейсного модуля (6 В, 500 мА), мА
	= 100 В
	= 265 В
	~100 В
	~ 265 В

	
	30 (90)
	20 (40)
	50 (120)
	40 (70)

	Жидкокристаллический индикатор:
   число индицируемых разрядов 
   цена единицы младшего разряда при отображении энергии и коэффициентах трансформации равных 1, кВтхч (квархч)
	

8
0,01

	Постоянная счетчика в основном режиме (А) и режиме поверки (В), имп/(кВт·ч), имп/(квар·ч) для счетчиков (см. таблицу 3):
	 

	   3х(57,7-115)/(100-200)В, 1(2) А
	А=25000,  В=800000;

	   3х(57,7-115)/(100-200)В, 5(10) А
	А=5000,  В=160000;

	   3х(120-230)/(208-400) В, 1(2) А
	А=6250,  В=200000;

	   3х(120-230)/(208-400) В, 5(10) А
	А=1250,  В=40000;

	   3х(120-230)/(208-400) В, 5(100) А
	А=250,  В=8000

	Сохранность данных при прерываниях питания, лет:
   информации, более
   внутренних часов, не менее
	
40;
10 (питание от литиевой батареи)

	Защита информации
	пароли двух уровней доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов

	Самодиагностика
	Циклическая, непрерывная

	Рабочие условия эксплуатации:
   температура окружающего воздуха,  °С
   относительная влажность при 30 °С, %
   давление, кПа (мм. рт. ст.)
	группа 4 по ГОСТ 22261-94
от минус 40 до плюс 60;
до 90;
от 70 до 106,7 (от 537 до 800)

	Межповерочный интервал, лет
	12

	Средняя наработка до отказа, час
	165000

	Средний срок службы, лет
	30

	Время восстановления, час
	2

	Масса, кг, не более
	1,7

	Габаритные размеры, мм
	309х170х92


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Таблица 1 - Варианты исполнения электросчетчиков непосредственного включения.
	
Условное обозначение счетчика
	Наименование и учет энергии
	Базовый (максимальный) ток, А
	Наличие резервного блока питания

	ПСЧ-4ТМ.05МК.20
	Двунаправленные, четыре канала учета активной и реактивной энергии прямого и обратного направления
	5(100)
	есть

	ПСЧ-4ТМ.05МК.21
	
	 

5(100)
	нет

	ПСЧ-4ТМ.05МК.22
ПСЧ-4ТМ.05МК.23
	Однонаправленные, один канал учета по модулю активной энергии независимо от направления
	5 (100)
нет

	ПСЧ-4ТМ.05МК.24
	Комбинированные, три канала учета активной энергии независимо от направления и реактивной энергии прямого и обратного направления.
	  5 (100)
	есть

	ПСЧ-4ТМ.05МК.25
	
	5 (100)
	нет


Таблица 2 - Варианты исполнения электросчетчиков трансформаторного включения.
	Условное обозначение счетчика
	Номинальное напряжение, В
	Номинальный ток, А
	Наименование и учет энергии
	Наличие резервного блока питания

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ПСЧ-4ТМ.05МК.12
	3х(57,7-115)/(100-200)
	5(10)
	Комбинированные, три канала учета активной энергии независимо от направления и реактивной энергии прямого и обратного направления
	да

	ПСЧ-4ТМ.05МК.16
	3х(120-230)/(208-400)
	5(10)
	
	да


5.Общие требования:

•
продукция должна быть новой и ранее не использованной;

•
продукция должна соответствовать стандартам и иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешения для использования на территории Российской Федерации;

•
продукция должна соответствовать: ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в РФ, иметь торговую марку и товарный знак, сопровождаться сертификатами соответствия и санитарно-эпидемиологическими заключениями;

•
на поставляемую продукцию должна предоставляться гарантия;

•
документы на русском языке – паспорта, сертификаты, инструкции по эксплуатации, инструкции по ремонту и прочее;

•
при несоответствии предложения Участника хотя бы одному условию настоящего технического задания, такое предложение будет отклонено; 

•
поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода – изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.
•год выпуска-не ранее 2014 года. Первичная поверка прибора не ранее 4 квартала 2014 года с соответствующей документацией
6. Условия оплаты:

    Расчёты за продукцию производятся в следующем порядке: 100% -  оплаты, в течение 6-ти месяцев со дня приемки товара Заказчиком.
7. Условия поставки товара:
  • срок поставки - февраль 2015 года
  • поставка производится силами и за счет средств Поставщика до места нахождения Заказчика. 

  • в стоимость продукции должны быть включены расходы на доставку по адресу:  Владимирская обл., г. Муром. ул. Владимирская 8а.

  •
поставка должна быть осуществлена единовременно  в полном объеме. 

8.Требования к упаковке товара:
    Способ и условия транспортировки должны исключать возможность повреждения или порчу товара во время перевозки.
Нач.ОТЭ                                                                                                                                        Солопов Д.А.

                 
          Приложение №2
к Документации о закупке №2015-01 
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
Заявка на участие в запросе котировок
Участник размещения заказа:

Фирменное наименование________________________________________________________________

Организационно-правая форма ___________________________________________________________

Юридический адрес ____________________________________________________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________________________

Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства – для физического лица.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в запросе котировок
	№ п\п
	Наименование
	Кол-во

листов
	Стр.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	ИТОГО листов:
	
	


Руководитель организации ___________________        ___________________

                                 (подпись)                    (Ф.И.О.)                                                                                                                                      

М.П.

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
  Приложение №3
к Документации о закупке №2015-01 

Анкета Участника
Наименование и адрес Участника:_____________________________
	№
п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике

	1.
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
	

	2.
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	

	3.
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	4.
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКВЭД, ОКПО Участника
	

	5.
	Юридический адрес
	

	6.
	Почтовый адрес
	

	7.
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	8.
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	9.
	Телефоны Участника (с указанием кода города)
	

	10.
	Факс Участника (с указанием кода города)
	

	11.
	Адрес электронной почты Участника
	

	12.
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
	

	13.
	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
	

	14.
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
	


 (подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Приложение №4
к Документации о закупке №2014-01  

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ
Предложение по цене
           Дата:

Кому: МУП «Горэлектросеть»

Заявитель:____________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, Ф.И.О. для физического лица)

Адрес: ______________________________________________________________________,

(место нахождения юридического лица, место жительства для физического лица)

в лице _______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

1.Ознакомившись с Извещением о проведении запроса котировок в электронной форме  № ___________, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем  поставить  товар: 
	Наименование показателей
	Предложения участника размещения заказа в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании

	Наименование
	

	Технические характеристики:
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


2.Общие требования к товару (предложение от участника  размещения заказа): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Гарантийный срок  эксплуатации  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Перечень документов, сопровождаемых товар

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 5. Цена договора с учётом НДС и других обязательных платежей составляет: _________________________________ (__________________) рублей, 

                (сумма указывается цифрами и прописью) 

_____ копеек, в том числе НДС - __ %, что составляет ______(______) рублей ____ (______) копеек.
   Заявленные нами цены являются неизменными до окончания выполнения работ

6. Срок поставки товара _____________ 

7.  Мы не состоим в реестре недобросовестных поставщиков.
8.  Мы не находимся в процессе ликвидации, в отношении нас не возбуждена процедура банкротства.
9. Мы не являемся организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа или экономическая деятельность, которой приостановлена.

10. У нас отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
11. Мы обладаем профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, необходимыми для исполнения договора.

 12.   С Техническим заданием и Проектом договора ознакомлены и согласны.

	Руководитель организации
	
	
	
	


                                                                         (подпись) 

        (Фамилия, инициалы)





                     М.П.
