9

Документация о закупке № 2016-32
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

	1
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика
	В соответствии с техническим заданием (Техническое задание-Приложение №1 Документации о закупке)

	2

	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Не установлено

	3
	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик
	В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 Документации о закупке)

	4
	Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	602256, Владимирская область, г. Муром,             ул. Владимирская, д.8А.

	5
	Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	        Поставка Товара должна быть осуществлена партиями по заявкам Заказчика. 

       Поставщик осуществляет поставку Товара со дня вступления в силу договора, не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня направления заявки Покупателем. 
       Заявка может быть направлена любым доступным сторонам способом, в том числе посредством телефонной связи, факсимильной связи, по электронной почте.



	6
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора
	497 000,00 рублей
(Четыреста девяносто семь тысяч рублей
00 копеек), в том числе НДС 18%.

	7
	Сведения о валюте, используемой при формировании цены договора и расчетов с поставщиками
	Российский рубль.

	8
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	87 штук

	9
	Порядок формирования цены договора
	    Цена Товара включает в себя затраты на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, НДС по ставке 18%

	10
	Форма, сроки и порядок оплаты
	   Оплата партии Товара производится Покупателем 100% платы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Последняя партия Товара оплачивается не позднее 31.12.2017 года.

	11
	Порядок и место подачи заявок на участие в закупке
	Не установлено

	12
	Срок подачи заявок на участие в закупке
	Не установлено

	13
	Дата опубликования извещения о проведении закупки
	 08 декабря 2016г.
Документация о закупке размещена на ЕИС  www.zakupki.gov.ru  и  официальном сайте заказчика www.muromges.ru

	14
	Требования к участникам закупки.

Перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям
	Не установлено

	15
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке
	Запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

	16
	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки
	Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.



	17
	Критерии оценки заявок
	Не установлено

	18
	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	Не установлено

	19
	Срок заключения договора
	Договор должен быть заключен в течении 5 (пять) рабочих дней со дня размещения извещения о закупке на ЕИС для способа "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)".

   Извещение для способа "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)" размещается заказчиком на ЕИС по адресу www.zakupki.gov.ru  и  официальном сайте заказчика www.muromges.ru.

   Договор заключается в бумажной форме.

	20
	Общие условия проведения закупки
	Процедура закупки у Единственного Поставщика проводится в соответствии с п.4.6.32 Положения «О закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть», утвержденного приказом директора №227-1/2 от 28.12.2011г.

	21
	Обеспечение заявки на участие 
Обеспечение исполнения договора
	Не требуется

	22
	Срок возможного отказа от проведения закупки
	Заказчик вправе отказаться от проведения закупочной процедуры на любом этапе, вплоть до заключения договора, согласно п.5.1.5 Положения «О закупках товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть» утвержденного приказом директора №227-1/2 от 28.12.2011г.


Председатель комиссии по закупкам




                              А.А. Мартынов
Секретарь комиссии по закупкам                                                                                  А.В. Бердышева
Приложение № 1

к Документации о закупке №2016-32 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку приборов учета электроэнергии
1.Спецификация на поставку товара

	№

п/п
	Наименование товара/Тип счетчика
	Кол-во
	Ед.Изм.

	1
	Эл.счетчик МАЯК 301АРТД.153Т.2ИПО2Б
	77
	шт.

	2
	Эл.счетчик МАЯК 101АТД.132Ш.2ИПО2Б
	10
	шт.


 2.Тип счетчика - МАЯК 301АРТД.153Т.2ИПО2Б, 
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


    Счетчик предназначен для учета активной и реактивной электроэнергии в трехпроводных и четырехпроводных сетях переменного тока частотой 50 Гц.

Счетчик предназначен для организации многотарифного (до четырех) дифференцированного учета, как по времени суток, так и по уровню потребляемой электроэнергии и мощности. Подключение счетчика производится непосредственно к сети или через трансформаторы тока. Встроенный в счетчик блок питания обеспечивает работу счетчика при прерывании одной, двух фаз, фазы и «нуля» при четырехпроводной схеме подключения, и при прерывании одной фазы при трехпроводной схеме подключения. Счетчик может эксплуатироваться как автономно, так и в составе автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) с заранее установленной программой и возможностью установки (коррекции) соответствующего тарифного расписания. Счѐтчик предназначен для эксплуатации внутри закрытых помещений.
    Счетчик может использоваться автономно или в составе автоматизированных информационно-измерительных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). 

                                            сведения о соответствии стандартам

    Счётчик удовлетворяет требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012 в части метрологических характеристик и требований к конструкции, а по условиям эксплуатации счётчик относится к группе 4 ГОСТ 22261-94 с диапазоном рабочих температур от минус 40 до плюс 60оС и предельным диапазоном (хранения и транспортирования) от минус 40 до плюс 70 оС.


    ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА
· Интерфейсы связи: RS-485, оптический порт.

· Скорость обмена по RS-485 - 9600 бод.

· Скорость обмена по оптопорту - 9600 бод.

· Возможно одновременное подключение через оба порта.

· Информация о результатах измерений и вычислений хранится в энергонезависимой памяти счетчика и выводится на жидкокристаллические индикаторы (ЖКИ).
· Счетчик имеет три циклических режима индикации. Для переключения режима индикации имеются две кнопки.

· В счетчике применяется ЖКИ с подсветкой. На индикаторе имеются указатели вида и направления измеряемой энергии, величины заряда батареи, буквенного обозначения измеряемого параметра, даты, времени, тарифа. При отсутствии внешнего питания счетчика есть возможность считывания информации с ЖКИ прибора при нажатии на верхнюю кнопку.
                       ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА

   Счетчик обеспечивает регистрацию, хранение и считывание по интерфейсу:
- значения учтенной активной и реактивной энергии нарастающим итогом с момента изготовления по всем тарифам; - значения учтенной активной и реактивной энергии на начало каждого месяца по всем тарифам в течение двадцати четырех месяцев; - значения учтенной активной и реактивной электроэнергии, а также максимальной активной и реактивной мощности каждого получаса месяца в течение двух месяцев; - времени включения/отключения питания (32 события); 

- времени открытия и закрытия канала на запись (32 события); 

- времени и даты до и после коррекции (32 события); 

- времени и даты открытия и закрытия крышки клеммной колодки (32 события); 

- времени и даты открытия и закрытия крышки корпуса счетчика (32 события). 

    Счетчик обеспечивает регистрацию значения мгновенной мощности нагрузки..

    Счетчик имеет возможность считывания и перепрограммирования через интерфейс связи следующих параметров: - даты и времени; - категории потребителя; - расписания исключительных дней; - годового тарифного расписания (на каждый день недели и исключительный день месяца); - лимита мощности и месячного лимита энергии; - режимов работы импульсных выходов счетчика: а) поверка/телеметрия - для поверки счетчика или для контроля энергопотребления; б) включение, отключение, контроль; в) калибровка – для проверки точности хода часов; - режима индикации и периода индикации в диапазоне от 6 до 60 с ; разрешения однотарифного режима работы.
    Счетчик имеет возможность перепрограммирования через интерфейс связи группового пароля, индивидуального пароля, адреса, пароля на запись.
    При трехкратном вводе неверного пароля на запись, электросчетчик блокирует канал записи на 24 часа реальной работы.
    При нормальной температуре точность хода часов внутреннего таймера лучше 0,4 с/сут. в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61038-2001.
    Изменение точности хода под влиянием температуры менее: - 0,15 с/ºС/24 ч в диапазоне температур от минус 10 до минус 15 и от плюс 25 до плюс 45 ºС; - 0,4 с/ºС/24 ч в диапазоне температур от минус 40 до минус 10 ºС и от плюс 45 до плюс 60 ºС.

    Счетчик имеет два импульсных (телеметрических) выхода основного передающего устройства. При включении счетчика в режим поверки импульсные выходы функционируют как поверочные. Управление переключением (основной/поверка) осуществляется с помощью программного обеспечения по интерфейсу. Сопротивление импульсных выходов в состоянии «замкнуто» не более 200 Ом, в состоянии «разомкнуто» не менее 50 кОм. Предельно допустимое значение тока, которое должна выдерживать выходная цепь импульсных выходов в состоянии «замкнуто», должно быть не менее 30 мА. Предельно допустимое значение напряжения на выходных зажимах импульсных выходов в состоянии «разомкнуто» должно быть не менее 24 В.

    Счетчик может эксплуатироваться автономно или в автоматизированной системе сбора данных о потребляемой электроэнергии. При выпуске из производства и при предъявлении на очередную поверку в память программ счетчика, введены следующие установки: - скорость обмена – 9600 бод; - адрес счетчика – три последние цифры заводского номера счетчика; - локальный и индивидуальный пароли, лимит мощности и энергии – нулевые; 

- дата и время – московское; режим переключения сезонного времени – запрещен; - тарифное расписание для работы счетчика в многотарифном режиме; - исключительные дни в соответствие с праздниками года выпуска счетчика; 

- режим работы импульсного выхода – телеметрия. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА

	Наименование величины
	Значение

	Класс точности: 

- по ГОСТ 31819.21-2012 или ГОСТ 31819.22-2012 при измерении активной энергии; 

- по ГОСТ 31819.23-2012 при измерении реактивной энергии 
	1 или 0,5S

                          1

	Номинальное напряжение, В
	3х57,7/100 или 3х(120 – 230)/(208 –400)

	Установленный рабочий диапазон напряжения, В
	от 0,9 до 1,1 Uном

	Расширенный рабочий диапазон напряжения, В
	от 0,8 до 1,15 Uном

	Предельный рабочий диапазон напряжения, В
	от 0 до 1,15 Uном

	Пределы допускаемой погрешности измерения частоты сети в ра-бочем диапазоне частот от 47,5 до 52,5 Гц , % 
	± 0,15 



	Базовый (Iб)/максимальный (Iмакс) ток для счетчиков электроэнергии непосредственного включения, А
Номинальный(Iном)/максимальный (Iмакс) ток для счетчиков электроэнергии трансформаторного включения, А
	5/7,5 или 10/100

5/60

	Номинальное значение частоты, Гц
	50

	Постоянная счетчика при Iб(Iмакс)=5(60) А и Iб (Iмакс)=5(100) А, имп/кВтч [(имп/квар·ч)] 

- в основном режиме (А) 

- в режиме поверки (В) 

Постоянная счетчика при Iном(Iмакс)=5(10) А, имп/кВтч [(имп/квар·ч)] 

- в основном режиме (А) 

- в режиме поверки (В) 


	500

10000

5000

100000

	Базовый/максимальный ток для счетчиков непосредственно-го включения (Iб/Iмакс), А Номинальный/максимальный ток для счетчиков, подклю-чаемых через трансформатор (Iном/Iмакс), А 
	5/60 или 5 /100

5/10



	Потребляемая мощность, В·А (Вт), не более:

	    по цепи напряжения
	2 (1,5)

	    по цепи тока
	0,1

	Диапазон рабочих температур, oС
	от -40 до +60

	Количество тарифов
	4

	Скорость обмена информацией, бит/с:

	    по RS-485
	9600

	    по оптическому порту
	9600

	Срок сохранения информации при отключении питания, лет
	10

	Межповерочный интервал, лет
	10

	Гарантийный срок эксплуатации электросчетчика, месяцев
	36

	Средняя наработка на отказ, ч
	220000

	Средний срок службы счетчика электроэнергии, лет
	30

	Масса счетчика электроэнергии, кг
	1,1

	Габаритные размеры электросчетчика, мм
	171х240х70


3. Тип счетчика - МАЯК 101АТД.132Ш.2ИПО2Б

                                      НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Счетчик предназначен для учета активной энергии по модулю в однофазных сетях переменного тока частотой 50 Гц. 
   Электросчетчик может применяться как средство коммерческого или технического учета электроэнергии на предприятиях промышленности и в энергосистемах.
   Счетчик электроэнергии предназначен для работы автономно или в составе автоматизированных информационно-измерительных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Счетчик в дистанционном режиме работы обеспечивает обмен информацией с компьютером через интерфейсы связи RS-485 или оптический порт.
   сведения о соответствии стандартам
   Счётчик удовлетворяет требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012 в части метрологических характеристик и требований к конструкции. Счетчик предназначен для работы в закрытом помещении. По условиям эксплуатации относится к группе 4 ГОСТ 22261-94 с диапазоном рабочих температур: от минус 40 до плюс 60 ºС и относительной влажностью до 80 % при температуре 30 ºС и атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
                                    ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА
· Два гальванически развязанных интерфейса связи: RS-485 и оптопорт.

· Жидкокристаллический индикатор.

· В качестве датчиков тока в счетчике используются шунт, включенный последовательно в цепь тока. В качестве датчиков напряжения в счетчике используются резистивные делители, включенные в параллельную цепь напряжения.
                          ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА

    Информация о результатах измерений и вычислений хранится в энергонезависимой памяти счетчика и выводится на жидкокристаллический индикатор (ЖКИ). Счетчик имеет два циклических режима индикации. Для переключения режима индикации имеется кнопка. В статическом режиме работы индикатора переключение с одного цикла на другой происходит в результате длительного нажатия кнопки в течение 3 с, переключение отражаемых параметров внутри цикла происходит коротким нажатием кнопки. Счетчик, как в статическом, так и в динамическом режиме работы индикатора, обеспечивает циклическое отображение следующей информации: 

 текущего значения энергии по тарифам;

 суммарного значения накопленной энергии по тарифам; 

 даты и времени; 

 текущей активной мощности (справочно); 

 заданного лимита мощности; 

 энергии с начала текущего получаса; 

 действующего тарифа.

     Счетчик в дистанционном режиме работы обеспечивает обмен информацией с компьютером через интерфейсы связи RS-485 или оптический порт. Скорость обмена по последовательному порту, 9600 бод. 

    Счетчик обеспечивает сохранение информации об энергопотреблении в памяти в виде восьмиразрядных чисел, пять старших разрядов дают показания в кВт·ч, три младших – указывают доли кВт·ч. Счетчик обеспечивает регистрацию и хранение в энергонезависимой памяти: 

- значения учтенной активной энергии нарастающим итогом с момента изготовления по всем тарифам; 

- значения учтенной активной энергии на начало каждого месяца по всем тарифам в течение двадцати четырех месяцев; 

- значения учтенной активной электроэнергии каждого получаса месяца в течение двух месяцев; - значение учтенной активной энергии на начало суток в течении 45 суток;

 - времени включения/отключения питания; 

- времени открытия и закрытия канала на запись; 

- времени и даты до и после коррекции; 

- времени и даты открытия и закрытия клеммной крышки и крышки корпуса.

     Счѐтчик имеет возможность записи тарифных зон суток, текущего времени, дня недели, числа, месяца, года, лимитов электроэнергии и мощности, категории потребителя. Счѐтчик имеет возможность считывания: 

- потребленной по тарифам энергии за сутки; 

- потребленной по тарифам энергии за каждый месяц года; 

- тарифного расписания; 

- текущего времени и текущей даты.

    При нормальной температуре точность хода часов внутреннего таймера лучше 0,4 с/сут. в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61038-2001. Изменение точности хода под влиянием температуры менее: - 0,15 с/ºС/24 ч в диапазоне температур от минус 10 до плюс 15 и от плюс 25 до плюс 45 ºС; - 0,4 с/ºС/24 ч в диапазоне температур от минус 40 до минус 10 ºС и от плюс 45 до плюс 60 ºС.

    При включении счетчика в режим поверки импульсный выход функционирует как поверочный. Управление переключением (основной/поверка), управление нагрузкой, поверки частоты кварцевого генератора осуществляется с помощью программного обеспечения по интерфейсу.

                          ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА
	Наименование величины
	Значение

	Класс точности по ГОСТ 31819.21-2012 при измерении энергии 
	
1

	Номинальный (максимальный) ток, А 
Базовый (максимальный) ток, А
	5

100

	Стартовый ток (чувствительность), мА:
	0,02

	 Номинальное напряжения, В
	230   

	Установленный рабочий диапазон напряжения, В 
	от 207 до 253

	Расширенный рабочий диапазон напряжения, В 
	от 184 до 265

	Предельный рабочий диапазон напряжения, В 
	                                  от 0 до 265 

	Номинальное значение частоты, Гц 
	50

	Постоянная счетчика:

 в основном режиме (А)

 в режиме поверки (В) 
	500 

10000

	Потребляемая мощность, В·А (Вт), не более:

 - по цепи напряжения

 - по цепи тока 
	1 (5) 

0,1 

	Установленный диапазон рабочих температур, ˚С
	от минус 40 до плюс 60

	   Количество тарифов
	4

	Точность хода часов внутреннего таймера лучше, с/сут 
	0,4 

	   Срок сохранения информации при отключении питания, лет 
	                                             16

	 Средняя наработка счетчика на отказ, ч, не менее 
	220000

	   Средний срок службы счетчика, лет, не менее 
	30

	Масса, кг, не более 
	0,35

	Габаритные размеры, мм, не более 
	110х90х69 


4.Общие требования:

•
продукция должна быть новой и ранее не использованной;

•
продукция должна соответствовать стандартам и иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешения для использования на территории Российской Федерации;

•
продукция должна соответствовать: ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в РФ, иметь торговую марку и товарный знак, сопровождаться сертификатами соответствия и санитарно-эпидемиологическими заключениями;

•
на поставляемую продукцию должна предоставляться гарантия;

•
документы на русском языке – паспорта, сертификаты, инструкции по эксплуатации, инструкции по ремонту и прочее;

•
при несоответствии предложения Участника хотя бы одному условию настоящего технического задания, такое предложение будет отклонено; 

•
поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода – изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

•год выпуска-не ранее 2015 года. Первичная поверка прибора не ранее 4 квартала 2015 года с соответствующей документацией.
5. Условия оплаты:

   Оплата партии Товара производится Покупателем 100% платы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Последняя партия Товара оплачивается не позднее 31.12.2017 года.
6. Условия поставки товара:

  •
поставка должна быть осуществлена партиями по заявкам Заказчика. 

  • срок поставки - Поставщик осуществляет поставку Товара со дня вступления в силу настоящего договора, не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня направления заявки Покупателем. Заявка может быть направлена любым доступным сторонам способом, в том числе посредством телефонной связи, факсимильной связи, по электронной почте. 
  • поставка производится силами и за счет средств Поставщика до места нахождения Заказчика. 
  • в стоимость продукции должны быть включены расходы на доставку по адресу: Владимирская обл., г. Муром. ул. Владимирская 8а.

7.Требования к упаковке товара:
    Способ и условия транспортировки должны исключать возможность повреждения или порчу товара во время перевозки.
Нач.ОТЭ                                                                                                                                       Солопов Д.А.
