3

Документация о закупке № 2016-20
на поставку комплектной трансформаторной подстанции 2КТП-П-400/6/0,4-УХЛ1 к/к в утеплённом корпусе, с силовыми трансформаторами ТМ-400/6/0,4 Y/Y-н-0

	1
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика
	В соответствии с техническим заданием (Техническое задание-Приложение №1 Документации о закупке)

	2

	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	                          Не установлено

	3
	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик
	В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 Документации о закупке)

	4
	Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	602256, Владимирская область, г. Муром,             ул. Владимирская, д.8А.

	5
	Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	Не позднее 25 декабря 2016 года

	6
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора
	3 618 484,35 рубля
(Три миллиона шестьсот восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля 35 коп.)

	7
	Форма, сроки и порядок оплаты
	          Безналичный расчет.

Оплата Товара производится Покупателем любыми частями не позднее 28 февраля 2017 года в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

	8
	Порядок формирования цены договора
	Цена договора включает в себя: все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

	9
	Место подачи заявок на участие в закупке
	Не установлено

	10
	Порядок и место подачи заявок
	Не установлено


	11
	Срок подачи заявок на участие в закупке
	Не установлено

	12
	Дата опубликования извещения о проведении закупки 
	«02» ноября 2016 года

	13
	Требования к участникам закупки 

	· Участники закупки  должны соответствовать  п 5.4 Положения « О закупках  товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть» утвержденного приказом директора №227-1/2  от 28.12.2011г., размещенного на официальном сайте МУП «Горэлектросеть» www.muromges.ru  и ЕИС www.zakupki.gov.ru
· Сведения об участнике закупки не должны присутствовать в реестре недобросовестных поставщиков

	14
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке
	Не предусмотрено.

Документация о закупке размещена на ЕИС  www.zakupki.gov.ru  и  официальном сайте заказчика www.muromges.ru

	16

	Дата рассмотрения заявок на участие в закупке и подведения итогов
	Заявки не рассматриваются.

Итоги не подводятся.

	17
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	Не установлено

	18
	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	Не установлено


	19
	Срок заключения договора
	   Договор должен быть заключен в течении 5 (пять) рабочих дней со дня размещения извещения о закупке на ЕИС для способа "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)".

   Извещение для способа "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)" размещается заказчиком на ЕИС по адресу http://www.zakupki.gov.ru/ и официальном сайте заказчика www.muromges.ru .
   Договор заключается в бумажной форме. 

	20
	Общие условия проведения закупки
	Процедура закупки у Единственного Поставщика проводится в соответствии с п.4.6.35 Положения «О закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть», утвержденного приказом директора №227-1/2  от 28.12.2011г.

	21
	Обеспечение заявки на участие 
Обеспечение исполнения договора
	Не требуется
Не установлено

	22
	Срок возможного отказа от проведения закупки
	Заказчик вправе отказаться от проведения закупочной процедуры на любом этапе, вплоть до заключения договора, согласно п.5.1.5 Положения «О закупках  товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть» утвержденного приказом директора №227-1/2  от 28.12.2011г.


Председатель комиссии по закупкам




                              А.А. Мартынов
Секретарь комиссии по закупкам





                              А.В. Бердышева
Приложение № 1

к Документации о закупке №2016-20
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку комплектной трансформаторной подстанции 2КТП-П-400/6/0,4-УХЛ1 к/к в утеплённом корпусе, с силовыми трансформаторами ТМ-400/6/0,4 Y/Y-н-0
1.Спецификация

	№ п/п
	Наименование товара
	Заказываемое

количество
	Ед. изм

	1. 
	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-П-400/6/0,4-УХЛ1 к/к в утеплённом корпусе, без силовых трансформаторов
	1
	компл

	2. 
	Трансформатор ТМ-400/6/0,4 Y/Y-н-0
	2
	шт


2. Общие требования:

Все оборудование должно быть разработано, изготовлено, испытано в соответствии с последними изданиями соответствующих Российских и Международных норм, правил, стандартов и инструкций:

-ПУЭ Правила устройства электроустановок;

-ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие требования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

-ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия.»;

-ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные)»;

-ГОСТ 23274-84* «Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия»;

-ГОСТ 14254-96 «Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (Код IP)»;
-ГОСТ12.12.1.038-82«ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

-СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;

-СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

-СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

-СНиП 2.03.11-85* «Защита строительных конструкций от коррозии»

-СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

Все оборудование должно быть сертифицировано по российским стандартам и иметь сертификаты соответствия, которые должны быть представлены.
3. Требования к блочно-модульному зданию (далее по тексту БМЗ):

- климатическое исполнение БМЗ и категория размещения (по ГОСТ 15150) У1 или УХЛ1;

-общий размер БМЗ должен соответствовать: 2600 х 6850 х 4800мм.
-БМЗ должно быть окрашено краской, стойкой к атмосферным воздействиям

- Защитные меры безопасности (заземление, молниезащита, автоматическое отключение питания, защита от перенапряжения, уравнивание потенциалов) должны соответствовать требованиям ПУЭ (седьмое издание 1999-2003 г.г.), ГОСТ Р 50571.1-93, СНиП 3.05.06-85, СО 153-34.21.122-2003 г., РД 34.21.122-87 и других нормативных документов.

-Требования безопасности должны соответствовать требованиям
 ГОСТ 12.2.007.4-75, при этом по способу защиты от поражения электрическим током должны соответствовать 1 классу по ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001
- 3ащитное заземление должно быть выполнено в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.2.007.0-75*, ГОСТ 12.1.030-81*, ГОСТ 25861-83*.

- БМЗ должно состоять из 2-х блоков: блок трансформаторов и распределительного устройства низкого напряжения, блок распределительного устройства высокого напряжения; 

- компоновка блоков БМЗ должна соответствовать проекту;

- БМЗ должно быть выполнено в общем случае из:

-основания, выполненного из стального профильного металлопроката;

-несущего металлического каркаса;

-ограждающих конструкций из панелей типа «сэндвич» с наполнителем;

-металлической кровли из оцинкованного окрашенного профлиста.

-конструкция блочно-модульного здания должна обеспечивать отсутствие конденсата внутри отсеков.

-двери, стены и потолок БМЗ здания должны быть выполнены  ТОЛЬКО  из панелей типа «сэндвич» с наполнителем. В качестве наполнителя панелей должна быть применена минеральная плита из базальтового негорючего волокна с коэффициентом теплопроводности λ10 не выше 0,35  Вт/мК по ISO 8301-1991. Панели должны иметь предел огнестойкости EI 90 по ГОСТ 30247-94. 

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ИЗ ПРОФЛИСТА или МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ УТЕПЛЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (в том числе минеральной изоляцией) НЕДОПУСТИМО.

- пол БМЗ должен быть утеплен. При утеплении пола должна быть применена минеральная плита из базальтового негорючего волокна.
-толщина: стеновых панелей  не менее 80 мм, потолочных панелей – не менее 100 мм, утепленного пола – не менее 120 мм. Толщина утеплителя должна соответствовать нормам СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Материал утеплителя должен быть экологически чистым, негорючим и при воздействии на него открытого пламени не должен выделять токсичных веществ и неприятных запахов.

- каждый блок БМЗ должен иметь 4 стены из панелей типа «сэндвич». Изготовление стен без утепления недопустимо.

- Наружный слой стеновых панелей должен изготавливаться из тонколистовой оцинкованной и окрашенной стали. Толщина цинкового покрытия должна быть не менее 80 мкм.

- БМЗ должно поставляться с дополнительной двухскатной крышей из профлиста. Угол наклона крыши не менее 10 градусов

- Кровля должна быть оцинкована и иметь лакокрасочное покрытие. Качество окрашенных поверхностей не должно быть ниже V класса покрытий по ГОСТ 9.032-74.
-покрытие пола должно гарантировать отсутствие эксплуатационной коррозийной «дорожки» на весь срок службы блочно-модульного здания.(25 лет)

-металлическое основание контейнера должно крепиться к закладным деталям фундамента методом сварки без нарушения фасадного лакокрасочного покрытия.

-БМЗ должны поставляться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений.

-блоки БМЗ должны скрепляться ТОЛЬКО с фасадных сторон между собой. Соединение блоков между собой при помощи сварки НЕДОПУСТИМО.

- Для формирования эстетичного внешнего вида трансформаторной подстанции НЕДОПУСТИМО НАЛИЧИЕ ВИДИМЫХ СТРОПОВОЧНЫХ И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДСТАНЦИИ ВЫСТУПАЮЩИХ ЗА ГАБАРИТ БМЗ. 

- Для организации транспортировки и облегчения монтажных работ блочно-модульное здание должно быть оснащено 4 монтажными серьгами, которые расположены в габарите здания. Монтажные петли должны быть закрыты съемными кожухами со стороны крыши для облегчения  транспортировки.

- Должна быть предусмотрена защита верхней поверхности блочно-модульного здания «мягкой кровлей» на период доставки до места монтажа и хранения в целях гидроизоляции, не менее, чем на 12 месяцев. 

- Все проемы стяжки блоков и проемы строповочных петель должны быть надежно загерметизированы и закрыты съемными эксплуатируемыми крышками.

- С внешних сторон БМЗ должны быть нанесены соответствующие надписи и знаки безопасности, а также транспортная маркировка согласно ГОСТ 14695-80.
-двери отсеков должны быть оборудованы фиксаторами, удерживающие их в открытом положении при проведении ремонтных или профилактических работ.

-двери отсеков должны открываться наружу и должны иметь замки, отпираемые без ключа изнутри помещения.

-размеры дверных проемов должны обеспечивать монтаж/демонтаж оборудования и быть не менее: ширина 1м и высота 2,1 м

-наличие козырьков с антикоррозийном покрытием над всеми проёмами БМЗ

-в трансформаторном отсеке должны быть предусмотрены распашные ворота. Для обслуживающего персонала должно быть предусмотрено защитное ограждение, согласно требованиям ПУЭ (разд. 4)

-все дверные проемы должны быть обеспечены двухконтурным уплотнением.

-для подключения кабелей в полу блочно-модульного здания должны быть предусмотрены кабельные герметизированные проемы (IP54), с последующим утеплением негорючим материалом, согласно требованиям ПУЭ.

-наличие в БМЗ сборно-разборного эксплуатационного стола 

- наличие в БМЗ штатных держателей  огнетушителей

- наличие в БМЗ заводского инвентарного шкафа

-все инженерные коммуникации прокладывать в кабельных лотках

-организация межблочных соединений только посредством применения блок боксов степенью защиты IP 54

- Во всех помещениях блочно-модульного здания должно быть предусмотрено рабочее, аварийное и ремонтное освещение в соответствии с нормами и правилами СНиП 23-05-95* и ВСН 34-91.

- Блоки аварийного освещения должны быть расположены около выходов из отсеков.

- Должны быть обеспечены нормы освещенности в соответствии со СНиП 23-05-95*.

- В блочно-модульном здании должны быть предусмотрены электрические розетки для подключения дополнительных электроприборов.

- Распределительные силовые сети и сети освещения должны быть выполнены кабелями с медными жилами с изоляцией и оболочкой марки НГ-ЛС

- Для поддержания заданной температуры для нормальной работы оборудования должна быть предусмотрена установка электрообогревателей с температурой теплоотдающей поверхности согласно СНиП 41-01-2003 приложение Б. 

- Система отопления должна предусматривать возможность работы, как в ручном режиме, так и в автоматическом при управлении со щита собственных нужд. 

- Система отопления должна быть выполнена на базе электрообогревателей конвекторного типа. Количество и мощность электрообогревателей должны быть выбраны в зависимости от площади помещений блочно-модульного здания, но вместе с тем мощность обогревателя не должна превышать 2 кВт. 

- в БМЗ должна быть выполнена естественная вентиляция. Для этого в корпусе или в дверях блочно-модульного здания должны быть предусмотрены закрытые решетками вентиляционные отверстия, которые должны обеспечить естественную циркуляцию воздуха. Внешняя часть вентиляционных проемов должна быть оборудована устройством, исключающим попадание внутрь блочно-модульного здания дождя, снега, тополиного пуха. Должна быть предусмотрена возможность закрытия вентиляционных отверстий с внутренней стороны на холодное время года. Внутренняя часть должна быть закрыта сеткой с ячейками, размером, соответствующим требованиям ПУЭ.

- БМЗ должно быть оборудовано системой охранно-пожарной сигнализации.

- В состав охранно-пожарной сигнализации должны входить:

- Извещатель дымовой оптико-электронный;

- Извещатель тепловой;

- Извещатель пожарный ручной;

- извещатель охранный магнитоконтактный;

- извещатель инфрокрасный;

- светозвуковой оповещатель (комбинированный);

- Расположение извещателей и оборудование охранно-пожарной сигнализации, должно происходить в соответствии с действующими нормами и технической документации на данное оборудование. Все применяемое оборудование должно иметь сертификат соответствия
  Прокладка шлейфов сигнализации по помещениям осуществляется в пластиковых коробах. Прокладка магистральных линий осуществляется в пластиковых коробах или гофротрубе. Расстояние между слаботочными линиями (шлейфы охранно-пожарной сигнализации) и силовыми линиями (220В), при параллельной прокладке должно быть не менее 500мм.

4. Требования к Распределительному устройству высокого напряжения (РУ 10кВ).

- РУ 6кВ должно состоять из 8 камер КСО 3 серии;

- номинальный ток сборных шин 630А;

- соединение камер КСО со сборными шинами только сварное. БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СБОРНЫХ ШИН НЕДОПУСТИМО.

- секционирование 6кВ выполнить в 2-х камерах – секционном выключателе и секционном разъединителе;

- межкамерный переход секционный выключатель-секционный разъединитель выполнить через проходные изоляторы;

- в камерах ввода, линия к трансформатору, секционный выключатель установить автогазовые выключатели нагрузки на 630А.

- в камере секционного разъединителя установить высоковольтный разъединитель.

- заземление сборных шин секций РУ10кВ выполнить в 2-х камерах – секционном выключателе и секционном разъединителе;

- в камерах линия к трансформатору установить предохранители ПКТ 6 кВ 50А.

- двери камер КСО должны быть оборудованы запирающими устройствами, фиксирующими дверь в закрытом положении. Запирающие устройства дверей КСО должны открываться без применения ключей.

- в камерах КСО должна быть предусмотрена текстолитовая перегородка, преграждающая доступ к находящимся под напряжением сборным шинам, при работе персонала в нижней части камеры.
5. Требования к Распределительному устройству низкого напряжения (РУ 0,4кВ).

- РУ 0,4кВ должно состоять из 7 панелей типа ЩО70 и соответствовать опросному листу;

- номинальный ток сборных шин 1000А;

- соединение панелей ЩО70 со сборными шинами только сварное. БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СБОРНЫХ ШИН НЕДОПУСТИМО.

- в вводных панелях установить автоматический выключатель типа ВА55 на номинальный ток 1000А, разъединитель типа РЕ на номинальный ток 1000А, 3 трансформатора тока 1000/5 для измерительных приборов, 3 амперметра, вольтметр, 3 трансформатора тока 1000/5 для учета, коробку испытательную, автоматический выключатель для собственных нужд подстанции. Предусмотреть место под установку счетчика Меркурий 230AR-03R(C).

- в секционной панели установить  разъединители типа РЕ на номинальный ток 630А

- в линейных панелях на 4 отходящих линии установить разъединители типа РПС на токи 250 и  400А (по 2-шт каждого). На каждой отходящей линии установить предохранители типа ПН-2 на токи 250 и 400А. На каждой отходящей линии установить трансформаторы тока для организации учета и вывести цепи учета с установкой коробки испытательной. Предусмотреть место под установку счетчика Меркурий 230AR-03R(C) .

- двери панелей ЩО должны быть оборудованы запирающими устройствами, фиксирующими дверь в закрытом положении. Запирающие устройства дверей ЩО должны открываться без применения ключей.

- установить шкаф собственных нужд для питания:


- внутреннего освещения блоков;


- аварийного освещения;


- внутреннего освещения камер КСО;


- наружного освещения подстанции;


- системы охранно-пожарной сигнализации;

          -системы обогрева блоков РУ10кВ и РУ0,4кВ с управлением в ручном и автоматическом режиме;

            - розеточных сетей;

6. Требования к силовым трансформаторам.

- тип силовых трансформаторов – ТМ;

- мощность силовых трансформаторов 400кВа;

- напряжение первичной обмотки – 6кВ;

- напряжение первичной обмотки – 0,4кВ;

- соединение обмоток Y/Yн-0;

- количество силовых трансформаторов – 2шт;

- силовые трансформаторы должны поставляться установленными в блоке трансформаторов;

- соединение РУ 6кВ – силовой трансформатор кабельными перемычками (сшитый полиэтилен); кабельные перемычки входят в комплект поставки.

- соединение РУ 0,4кВ – силовой трансформатор кабельными перемычками (провод с медными жилами); кабельные перемычки входят в комплект поставки.

- трансформаторы должны быть оборудованы контактными зажимами;

- Кабельные перемычки для ошиновки трансформатора должны поставляться с установленными наконечниками (муфтами);

- Кабельные перемычки для ошиновки трансформатора должны быть испытаны на заводе-изготовителе.
7. Требования к документации
7.1.Завод-изготовитель должен обеспечить полный комплект чертежей и документов для монтажа и обслуживания поставляемого электротехнического оборудования.

7.2. Документация должна включать следующие обязательные пункты, но не ограничиваться этим:

-сертификационные документы;

-протоколы испытаний, акты проверки;

-электрическую схему;

-руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию;

-инструкции по установке и монтажу;

-схемы электрические монтажные и чертежи межэлементных соединений;

-информацию о массе и центре тяжести;

-подробный перечень ЗИП;

-руководство по методу консервации и транспортировки;

8. Гарантийные обязательства.

8.1.Завод-изготовитель должен гарантировать соответствие поставляемого электротехнического оборудования требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ Р 51321.1 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с момента ввода в эксплуатацию или 2,5 года с момента продажи при условии соблюдения правил хранения.
8.3. Срок службы – не менее 25 лет.

9. Требования к качеству и безопасности товара

9.1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Качество товара должно соответствовать стандартам завода-изготовителя и требованиям действующих на момент поставки ГОСТов.

9.3. Поставщик подтверждает качество и безопасность поставляемого товара представлением документов, подтверждающих его качество и безопасность в соответствии с:

-  Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

9.4. При осуществлении поставки Поставщик должен представить: оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый товар, разрешающих использование товара  на территории Российской Федерации.
10. Требования к техническим,  функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара.

10.1. Товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), обеспечивать предусмотренную функциональность. На товаре не должно быть следов повреждений, деформации, а также иных несоответствий официальному техническому описанию товара.

10.2. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
10.3. Товар должен быть выпущен заводом изготовителем не ранее 2016 года.
11. Требования к таре и упаковке товара
11.1. Поставщик обязан поставить товар в оригинальной таре и упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке и, при необходимости, последующем хранении.
11.2. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией производителя.

11.3. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

11.4. Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке по использованию и уходу за товаром, а также информацию о составе материалов, размер и другую обязательную информацию о товаре.

11.5. Эксплуатационная документация (при наличии) должна быть вложена в потребительскую тару или транспортную тару вместе с товаром.

12. Требования к отгрузке и доставке товара

12.1. Поставляемый товар должен перевозиться Поставщиком в специально оборудованном транспорте, обеспечивающем сохранность товара.

12.2.Доставка: осуществляется за счет Поставщика до объекта Покупателя.

12.3.Грузополучатель и его адрес: МУП «Горэлектросеть", 602256, Владимирская обл., г.Муром, ул. Владимирская д.8а.
12.4.Срок изготовления и поставки – не позднее 25 декабря 2016г. 

12.5. Поставщик предоставляет заказчику следующую информацию на русском языке:

-  об изготовителе товара и месте его нахождения,

- обозначения и номера стандартов, обязательным требованиям которых должен соответствовать товар,

- о проведении сертификации и номера сертификатов соответствия, в случае обязательной сертификации,

- о потребительских свойствах товара,

- о сроках службы и годности товара.

Информация должна быть указана на упаковке/упаковочном ярлыке.

12.6. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. 

Главный инженер                                                                                        А.А. Мартынов
