1

Документация о закупке № 2016-33
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

	1
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика
	В соответствии с техническим заданием (Техническое задание-Приложение №1 Документации о закупке)

	2

	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Не установлено

	3
	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик
	В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 Документации о закупке)

	4
	Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	602256, Владимирская область, г. Муром,             ул. Владимирская, д.8А.

	5
	Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	      Поставка Товара должна быть осуществлена партиями по заявкам Заказчика. 

       Поставщик осуществляет поставку Товара со дня вступления в силу договора, не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня направления заявки Покупателем. 
       Заявка может быть направлена любым доступным сторонам способом, в том числе посредством телефонной связи, факсимильной связи, по электронной почте.

	6
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора
	135 540,00 рублей
(Сто тридцать пять тысяч пятьсот сорок рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%.

	7
	Сведения о валюте, используемой при формировании цены договора и расчетов с поставщиками
	Российский рубль.

	8
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	324 штуки

	9
	Порядок формирования цены договора
	    Цена Товара включает в себя затраты на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, НДС по ставке 18%

	10
	Форма, сроки и порядок оплаты
	   Оплата партии Товара производится Покупателем 100% платы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Последняя партия Товара оплачивается не позднее 31.12.2017 года.

	11
	Порядок и место подачи заявок на участие в закупке
	Не установлено

	12
	Срок подачи заявок на участие в закупке
	Не установлено

	13
	Дата опубликования извещения о проведении закупки
	 08 декабря 2016г.
Документация о закупке размещена на ЕИС  www.zakupki.gov.ru  и  официальном сайте заказчика www.muromges.ru

	14
	Требования к участникам закупки.

Перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям
	Не установлено

	15
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке
	Запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

	16
	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки
	Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.



	17
	Критерии оценки заявок
	Не установлено

	18
	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	Не установлено

	19
	Срок заключения договора
	Договор должен быть заключен в течении 5 (пять) рабочих дней со дня размещения извещения о закупке на ЕИС для способа "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)".

   Извещение для способа "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)" размещается заказчиком на ЕИС по адресу www.zakupki.gov.ru  и  официальном сайте заказчика www.muromges.ru.

   Договор заключается в бумажной форме.

	20
	Общие условия проведения закупки
	Процедура закупки у Единственного Поставщика проводится в соответствии с п.4.6.32 Положения «О закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть», утвержденного приказом директора №227-1/2 от 28.12.2011г.

	21
	Обеспечение заявки на участие 
Обеспечение исполнения договора
	Не требуется

	22
	Срок возможного отказа от проведения закупки
	Заказчик вправе отказаться от проведения закупочной процедуры на любом этапе, вплоть до заключения договора, согласно п.5.1.5 Положения «О закупках товаров, работ и услуг для собственных нужд МУП «Горэлектросеть» утвержденного приказом директора №227-1/2  от 28.12.2011г.


Председатель комиссии по закупкам




                              А.А. Мартынов
Секретарь комиссии по закупкам                                                                                  А.В. Бердышева
Приложение № 1

к Документации о закупке №2016-32 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку приборов учета электроэнергии
1.Спецификация на поставку товара

	№

п/п
	Наименование товара/Тип счетчика
	Кол-во
	Ед.Изм.

	1
	Трансформатор тока ТТИ-30 (номиналом 150/5)
	51
	шт.

	2
	Трансформатор тока Т-0,66 (номиналом 200/5)
	222
	шт.

	3
	Трансформатор тока Т-0,66 (номиналом 250/5)
	51
	шт.


 2.Тип прибора –ТТИ-30

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


   Трансформаторы тока предназначены для применения в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями, для применения в схемах коммерческого учета электроэнергии, для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам или устройствам защиты и управления.

                                                 сведения о соответствии стандартам

    Соответствуют требованиям ГОСТ 7746 и изготовлены по техническим условиям

ТУ 3414-001-18461115-2006. Трансформаторы тока серии ТТИ внесены в государственный реестр средств измерений под номером 28139-07. Получен сертификат об утверждении типа средств измерений CN.C.34.083.А  №28362.


    технические особенности трансформаторов тока
    Корпус трансформатора выполнен неразборным и опломбирован наклейкой, что делает невозможным доступ ко вторичной обмотке.  Крышку, закрывающую клеммные зажимы, можно опломбировать. Это особенно важно в схемах учета электроэнергии, так как позволяет исключить несанкционированный доступ к клеммным зажимам вторичной обмотки.  Универсальное окно транс форматора тока ТТИ позволяет устанавливать в качестве первичной обмотки кабели и шины различных сечений и конфигураций. Трансформаторы ТТИ-30 комплектуются скобой для крепления шины в окне трансформатора. В комплект поставки входят специальные кронштейны для крепления на монтажной панели щитового оборудования. Корпус трансформатора сделан из самозатухающего пластика, что обеспечивает пожаро- и электробезопасность.

функциональные возможности трансформаторов тока 

   Все трансформаторы ТТИ проходят первичную поверку в соответствии с ГОСТ 8.217. Межповерочный интервал – 5 лет. Факт прохождения поверки фиксируется простановкой оттиска поверительного клейма на корпусе ТТИ и в паспорте изделия. Вес и габариты – на 10–20% меньше аналогичных трансформаторов тока других отечественных

производителей. Средний срок службы – 25 лет.


   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТТИ-30
	Наименование величины
	Значение

	Класс точности: 


	0,5;  0,5S

	Номинальная вторич -

ная нагрузка, А:
	5; 10

	Максимальный

размер шины, мм
	31 (габ. 1)

35 (габ. 2)

	Максимальный

диаметр кабеля, мм
	23,6 (габ. 1)

30 (габ. 2)

	Номинальное напряжение Uном, кВ 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 

Номинальная частота сети fном, Гц 
	0,66

0,72

50

	Номинальный первичный ток

трансформатора Iном, А
	150

	Номинальный вторичный рабочий ток

I2ном, А
	5

	Класс точности
	0,5; 0,5S

	Номинальный коэффициент транcформации nном, определяемый по формуле
	          nном=(Iном/I2ном)

	Номинальный коэффициент безопасности

вторичной обмотки КБном
	5

	Испытательное одноминутное

напряжение частотой 50 Гц, кВ
	3

	Масса, кг, не более
	0.6

	Пределы допускаемых погрешностей вторичных обмоток

для измерений и учета, %:

	Для класса точности 0,5S, при нагрузке % от Iном:   1

                                                                                          5

                                                                                          20  
                                                                                                  100-200
	± 1,5

	
	± 0,75

	
	± 0,5

	
	± 0,5

	Для класса точности 0,5, при нагрузке % от Iном:    5                                                                                   

                                                                                          20  
                                                                                                  100-200
	± 1,5
± 0,75

± 0,5

	Средний срок службы, лет
	25


3. Тип прибора –Т-0,66

                                      НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
   Трансформаторы тока Т-0,66 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частоты 50 Гц на класс напряжения до 0,66 кВ.

                                           сведения о соответствии стандартам
   Трансформаторы рассчитаны для эксплуатации в климатическом исполнении «У» категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

                                    ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА
   Корпус трансформатора выполнен неразборным и опломбирован наклейкой. Это исключает доступ ко вторичной обмотке.  Крышку клеммных зажимов, возможно опломбировать, что актуально в схемах учета электроэнергии, так как позволяет исключить несанкционированный доступ к клеммным зажимам вторичной обмотки. 

                          ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА

    Все трансформаторы тока проходят первичную поверку в соответствии с ГОСТ. Межповерочный интервал – 5 лет. Факт прохождения поверки фиксируется простановкой поверительного клейма на корпусе и в паспорте изделия. Вес и габариты меньше аналогичных трансформаторов тока других отечественных производителей. Средний срок службы – 25 лет.

                                     ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-0,66
	Наименование величины
	Значение

	Класс точности:
	0,5;  0,5S

	Номинальная вторич -

ная нагрузка, А:
	5; 10

	Номинальное напряжение Uном, кВ 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 

Номинальная частота сети fном, Гц 
	0,66

0,72

50

	Номинальный первичный ток

трансформатора Iном, А
	200, 250

	Номинальный вторичный рабочий ток

I2ном, А
	5

	Класс точности
	0,5; 0,5S

	Номинальный коэффициент транcформации nном, определяемый по формуле
	          nном=(Iном/I2ном)

	Масса, кг, не более
	0.7

	Средний срок службы, лет
	25


4.Общие требования:

•
продукция должна быть новой и ранее не использованной;

•
продукция должна соответствовать стандартам и иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешения для использования на территории Российской Федерации;

•
продукция должна соответствовать: ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в РФ, иметь торговую марку и товарный знак, сопровождаться сертификатами соответствия и санитарно-эпидемиологическими заключениями;

•
на поставляемую продукцию должна предоставляться гарантия;

•
документы на русском языке – паспорта, сертификаты, инструкции по эксплуатации, инструкции по ремонту и прочее;

•
при несоответствии предложения Участника хотя бы одному условию настоящего технического задания, такое предложение будет отклонено; 

•
поставщик обязан предоставить письмо-подтверждение завода – изготовителя о наличии данной продукции на складе, либо о согласии на ее изготовление с указанием конкретных сроков изготовления.

•год выпуска-не ранее 2015 года. Первичная поверка прибора не ранее 4 квартала 2015 года с соответствующей документацией

5. Условия оплаты:

    Оплата партии Товара производится Покупателем 100% платы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Последняя партия Товара оплачивается в соответствии с настоящим пунктом договора, но не позднее 31.12.2017 года.

6. Условия поставки товара:
  •
поставка должна быть осуществлена партиями по заявкам Заказчика. 

  • срок поставки - Поставщик осуществляет поставку Товара со дня вступления в силу настоящего договора, не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня направления заявки Покупателем. Заявка может быть направлена любым доступным сторонам способом, в том числе посредством телефонной связи, факсимильной связи, по электронной почте. 
  • поставка производится силами и за счет средств Поставщика до места нахождения Заказчика. 
  • в стоимость продукции должны быть включены расходы на доставку по адресу: Владимирская обл., г. Муром. ул. Владимирская 8а.

7.Требования к упаковке товара:
    Способ и условия транспортировки должны исключать возможность повреждения или порчу товара во время перевозки.
Нач.ОТЭ                                                                                                                                       Солопов Д.А.
